## Info
Information angående att beställa Ställverk - Trefas
Vid frågor kontakta: inkop.logistik@trafikverket.se
Info - Flikar i denna beställningsblankett
Process Safeplus | Visar alla steg i processen att beställa ställverk av typen Safeplus
Process Uniegar | Visar alla steg i processen att beställa ställverk av typen Unigear
Beställning | Beställningsblankett, alla gula fält/kolumner måste fyllas i av entreprenör/beställare innan ett första möte bokas in med TRV Logistik
Artikelinfo primär | Artikelnummer för primärställverk - finns även i materialkatalogen
Artikelinfo sekundär | Artikelnummer för sekundärställverk - finns även i materialkatalogen
Fyll i vilka personer från entreprenör/TRV Projekt som ska bjudas in till möten angående beställning och tekniska frågor
Under mötena kommer en-linjeschemat samt beställningsblankett gås igenom. Därför är det nödvändigt att någon från entreprenör samt TRV Projektet deltar som kan svara på tekniska frågor.
Namn | Email | Roll/Företag
Leveranstider | Leveranstiderna i materialkatalogen gäller från att en beställning är helt klarerad & godkänd av leverantör. Det vill säga när steg 1 & 2 i processen är helt klara (se flik Process Safeplus/Unigear). Därför viktigt att entreprenör/beställare är ute i god tid, då framtagande av beställning kan ta tid
Ev reklamationer efter leverans följer samma process som övrigt TGM material: | Reklamationer - Materialkatalogen

## Process Safeplus
| Senast uppdaterad: |  |  | Tidsplan projekt - XXXX
Safeplus ställverk
| AKTIVITET | Ansvarig Leverantör | Ansvarig Entreprenör | Ansvarig Trafikverket | Info Aktivitet/Ansvarig | Ev Kommentarer på tidplan/ledtider => | Avtalad ledtid - Processkartan | Nuvarande ledtid | Planerat datum | Genomfört datum | Diff veckor
1. Förberedelse av beställare/entreprenör | Fyll i beställningsblankett |  |  |  | Alla gula fält i denna blankett ska fyllas i av beställaren. Både under flik "Info" samt "Beställning". Artikelnummer kan hittas i materialkatalogen samt under flikarna "Artikelinfo primär" & "Artikelinfo sekundär"
Ha ett komplett En-linjeschema
| Skyltlista |  |  |  | Ska skyltar produceras av leverantör? JA: Skyltlista behöver tas fram av beställare & skickas med vid beställning NEJ: Skyltlista behövs inte
| Beställningsblankett, En-linjeschema & eventuell skyltlista skickas till inkop.logistik@trafikverket.se |  |  |  | Om all dokumentation är komplett bjuder Logistik sedan in till ett startmöte. Under uppstartsmötet kommer en-linjeschemat samt beställningsblankett gås igenom. Därför är det nödvändigt att någon från entreprenör samt TRV Projektet deltar som kan svara på tekniska frågor.
2. Framtagande av beställning | Startmöte med entreprenör, Logistik & UHtek |  |  |  | Genomgång av enlinjeschema samt beställningsblankett inför möte med leverantör. Logistik ansvarar för att boka möte
| Första klareringsmöte med entreprenör, leverantör, Logistik & UHtek |  |  |  | Klareringsmöte med leverantör för att gå igenom enlinjeschema, beställningsblankett för att kunna lägga en beställning. Logistik ansvarar för bokning av möten för framdrift eller kan ske av entreprenör vid överenskommelse
Eventuellt kan flertalet klareringsmöten behövas för att få fram en helt godkänd beställning
| Säkerställ att ABB de senaste version av mallar för dokumentation |  |  |  | Uhtek ansvarig men Logistik säkerställer
| Beställningsunderlag klarerat av alla parter |  |  |  | Vid beställning ska det finnas klarerad beställningsblankett, formell beställning, enlinjeschema och skyltlista. Logistik ansvarar för bokning av möten för framdrift
| Säkerställ i beställningblankett: - Ska tillhandahållna artiklar (Kablar/AGP/LTC/Reläskydd/IO-enhet) skickas från Logistik/entreprenör? - Ev. tilläggskostnader är beskrivna, godkända med teknik och godkända av kommersiellt ansvarig |  |  |  | Tillhandahållna artiklar: Vad ska skickas, när och vart samt vem Ev tilläggskostnader: Inköp måste ge godkännande
3. Beställning & Tillverkning | Logistik skapar en beställning utifrån beställningsblanketten. Skickar beställning till ABB samt ordererkännande till Entreprenör
Orderbekräftelse ABB --> TRV Logistik --> Entreprenör
ABB förbereder och skickar kretsscheman (schematics) för godkännande till entreprenör via Logistik
| Entreprenör har två veckor på att godkänna kretsschemat |  |  |  | Måste godkännas i tid annars förlorad slottid Logistik ansvarar för bokning av möten sker för framdrift. "Tyst accept" fungerar för denna typ av ställverk.
Tillverkning och testning
| Tillhandahålla artiklar skickas från Logistik och/eller Entreprenör |  |  |  | Måste skickas i tid annars förlorad slottid, se beställningsblankett för specifika artiklar etc
| FAT - endast om det är begärt av Entreprenör/Uhtek |  |  |  | FAT kan krävas men utökad ledtid och sker på begäran. Ska protokollet och åtgärder godkännas av entreprenör eller räcker det se dokument att punkterna är åtgärdade innan leverans? Rutinprovsprotokoll kan man få digitalt i samband med leverans. E är representant och Uhtek tillfrågas för deltagande för FAT.
| Alla punkter från FAT-protokollet stängda och skickat godkännande till Logistik och teknik innan leverans |  |  |  | Lev. stänger punkter och E följer upp och godk. Inför leverans.
//Lägg till//
4. Leverans | Leverans av ställverk
| Slutdokumentation efter leverans |  |  |  | Skickas ut av leverantör
| ● Ändringar som skett efter lagd beställning eller öppna punkter efter leverans | Ansvarig | Inskickat från entr. | Klarerat från lev.
○
○
○
○
○
○
Tidsplan uppdateras & följs upp av Logistik när Beställningsprocessen startat
Note on J3: Forsberg Ellen, ILlp: Datum räknas ut automatiskt beroende på den nuvarande ledtiden i kolumn I utifrån när beställning skickades till ABB. Detta för att kunna veta när delmoment måste vara klara/godkända
Note on K3: Forsberg Ellen, ILlp: När en aktivitet genomfördes/avslutades

## Process Unigear
| Senast uppdaterad: |  |  | Tidsplan projekt - XXXX
Unigear ställverk
| AKTIVITET | Ansvarig Leverantör | Ansvarig Entreprenör | Ansvarig Trafikverket | Info Aktivitet/ansvarig | Ev kommentar på tidplan/ledtider => | Avtalad ledtid Processkartan | Nuvarande ledtid | Planerat datum | Genomfört datum | Diff veckor
1. Förberedelse av beställare/entreprenör | Fyll i beställningsblankett |  |  |  | Alla gula fält i denna blankett ska fyllas i av beställaren. Både under flik "Info" samt "Beställning". Artikelnummer kan hittas i materialkatalogen samt under flikarna "Artikelinfo primär" & "Artikelinfo sekundär"
Ha ett komplett En-linjeschema
| Skyltlista |  |  |  | Ska skyltar produceras av leverantör? JA: Skyltlista behöver tas fram av beställare & skickas med vid beställning NEJ: Skyltlista behövs inte
| Beställningsblankett, En-linjeschema & eventuell skyltlista skickas till inkop.logistik@trafikverket.se |  |  |  | Om all dokumentation är komplett bjuder Logistik sedan in till ett startmöte. Under uppstartsmötet kommer en-linjeschemat samt beställningsblankett gås igenom. Därför är det nödvändigt att någon från entreprenör samt TRV Projektet deltar som kan svara på tekniska frågor.
2. Framtagande av beställning | Startmöte med entreprenör, Logistik & UHtek |  |  |  | Genomgång av enlinjeschema samt beställningsblankett inför möte med leverantör. Logistik ansvarar för att boka möte
| Första klareringsmöte med entreprenör, leverantör, Logistik & UHtek |  |  |  | Klareringsmöte med leverantör för att gå igenom enlinjeschema, beställningsblankett för att kunna lägga en beställning. Logistik ansvarar för bokning av möten för framdrift eller kan ske av entreprenör vid överenskommelse
Eventuellt kan flertalet klareringsmöten behövas för att få fram en helt godkänd beställning
| Säkerställ att ABB de senaste version av mallar för dokumentation |  |  |  | Uhtek ansvarig men Logistik säkerställer
| Beställningsunderlag klarerat av alla parter |  |  |  | Vid beställning ska det finnas klarerad beställningsblankett, formell beställning, enlinjeschema och skyltlista. Logistik ansvarar för bokning av möten för framdrift
| Säkerställ i beställningblankett: - Ska tillhandahållna artiklar (Kablar/AGP/LTC/Reläskydd/IO-enhet) skickas från Logistik/entreprenör? - Ev. tilläggskostnader är beskrivna, godkända med teknik och godkända av kommersiellt ansvarig |  |  |  | Tillhandahållna artiklar: Vad ska skickas, när och vart samt vem Ev tilläggskostnader: Inköp måste ge godkännande
3. Beställning & Tillverkning | Logistik skapar en beställning utifrån beställningsblanketten. Skickar beställning till ABB samt ordererkännande till Entreprenör
Orderbekräftelse ABB --> TRV Logistik --> Entreprenör
ABB förbereder och skickar SLD & GA för godkännande till entreprenör via Logistik
| Entreprenör har en vecka på sig att godkänna SLD och GA |  |  |  | Måste godkännas i tid annars förlorad slottid. Logistik ansvarar för bokning av möten sker för framdrift.
ABB förbereder och skickar kretsscheman (schematics) för godkännande till entreprenör via Logistik
| Entreprenör har tre veckor på sig att godkänna kretsschemat |  |  |  | Måste godkännas i tid annars förlorad slottid Logistik ansvarar för bokning av möten sker för framdrift
Tillverkning och testning
| Tillhandahålla artiklar har skickats från Logistik och/eller Entreprenör |  |  |  | Måste skickas i tid annars förlorad slottid, se beställningsblankett för specifika artiklar etc
| FAT |  |  |  | Ska protokollet och åtgärder godkännas av entreprenör eller räcker det se dokument att punkterna är åtgärdade innan leverans? Rutinprovsprotokoll kan man få digitalt i samband med leverans. E är representant och Uhtek tillfrågas för deltagande för FAT.
| Alla punkter från FAT-protokollet stängda och skickat godkännande till Logistik och teknik innan leverans |  |  |  | Lev. stänger punkter och E följer upp och godk. Inför leverans.
○ //Lägg till//
4. Leverans | Leverans FCA till XXXXXX
Slutdokumentation efter leverans
| ● Ändringar som skett efter lagd beställning eller öppna punkter efter leverans | Ansvarig | Inskickat från entr. | Klarerat från lev.
○
○
○
○
○
○
Note on J3: Datum räknas ut automatiskt beroende på den nuvarande ledtiden i kolumn I samt när beställnings skickades till ABB.
Note on K3: När en aktivitet genomfördes/avslutades
Tidsplan uppdateras & följs upp av Logistik när Beställningsprocessen startat

## Beställning
Gula kolumner fylls i av entreprenör |  |  | Gröna kolumner fylls i av leverantören |  |  |  |  | Blåa kolumner fylls i av TrV Logistik
Beställning av 50Hz Ställverk från Trafikverket Inköp och Logistik
Entreprenör //Namn företag// | [7 empty] | Beställningsinformation |  |  | Leverantör ABB
Namn person, mejladress och telefonummer | [7 empty] | Beställningsnummer |  |  | Projektledare
Leveransadress (adress och postnummer) | [7 empty] | Avtalsnr/Projekt* |  |  | Telefonnr
Namn godsmottagare, mejladress och telefonnummer godsmottagare | [7 empty] | Kundnummer* |  |  | Övr. deltagare //Roll//
Godsmärkning | [7 empty] | TRV PL - Namn och Tf |  |  | Övr. deltagare //Roll//
Önskad leveransdag | [7 empty] | Bandel |  |  | Övr. deltagare //Roll//
Lossningstjänst kran och/eller tidslossning | [10 empty] | Mejladress till mötesdeltagare för klarering
Övrig information
Ska skyltar produceras av ABB? Om JA, entreprenör behöver skicka med skyltlista
Klarererad beställning |  |  |  | Datum |  |  | ABB | Trv Logistik | Entreprenör |  |  | Information
Kan finnas ev. tillägg och konstruktionstimmar för kommersiellt ansvarig att godkänna innan beställning placeras hos Logistik och senare till ABB. Ska framgå nedan samt i protokoll om innehåll och timmar specificerade. |  |  |  | 20xx-xx-xx |  |  | Ja/Nej //Namn// | Ja/Nej //Namn// | Ja/Nej //Namn// |  |  | Artikelnummer är artikel från artikelkort. Unigear: Kod A motsvarar vilket alternativ som tillverkare ska rörande bestyckning i lågspänningsutrymme. Kod B är en förklaring till omsättning på strömtransformator. SafePlus: Kod C är Kod för valet för bestyckning i Strömtransformatorer för Kundlevererat skydd. Max två uppsättningar av strömtransformatorer per fack Om artikel ska utrustas med option (exempelvis motoriserad kasett för lätta ställverk) så väljs antal motorer för detta som ett separat specificerat options artikelnummer. Detsamma gäller om artikel ska utrustas med optionen kabelströmstransformatorer. Notering tunga ställverk har alltid motoriserad frånskiljarekasett. Inget ställverksfack inkluderar reläskydd eller data I/0 till IEC 61850. Huvudkopplingschema (kretsschema) och skyltlista skall alltid bifogas vid beställning till Logistik. Skyltlista skall alltid bifogas vid beställning, med littra enligt TRVINFRA 00070 Stationer Beteckningar och/eller TRVINFRA 00146 Högspänning Beteckningar frånskiljare och övriga objekt
Artikelnummer är artikel från artikelkort.
Artikelnummer är artikel från artikelkort.
|  |  |  | Unigear |  | Safeplus
Automatisk ifyllning av gråa fält sker efter att artikelnummer & kod A/B/C lagts in i kolumn D:G
Item | Antal | Facklittera | Artikelnummer | Kod A | Kod B | Kod C | Övrigt | Benämning | Bestyckning lsp-utrymme | Strömtrafo-omsättning |  | Artikelnummer är artikel från artikelkort.
1 | [11 empty] | Artikelnummer är artikel från artikelkort.
2 | [11 empty] | Artikelnummer är artikel från artikelkort.
3 | [11 empty] | Artikelnummer är artikel från artikelkort.
4 | [11 empty] | Artikelnummer är artikel från artikelkort.
5 | [11 empty] | Artikelnummer är artikel från artikelkort.
6 | [11 empty] | Artikelnummer är artikel från artikelkort.
7 | [11 empty] | Artikelnummer är artikel från artikelkort.
8 | [11 empty] | Artikelnummer är artikel från artikelkort.
9 | [11 empty] | Artikelnummer är artikel från artikelkort.
10 | [11 empty] | Artikelnummer är artikel från artikelkort.
11 | [11 empty] | Artikelnummer är artikel från artikelkort.
12 | [11 empty] | Artikelnummer är artikel från artikelkort.
13 | [11 empty] | Artikelnummer är artikel från artikelkort.
14 | [11 empty] | Artikelnummer är artikel från artikelkort.
15 | [11 empty] | Artikelnummer är artikel från artikelkort.
16 | [11 empty] | Artikelnummer är artikel från artikelkort.
17 | [11 empty] | Artikelnummer är artikel från artikelkort.
18 | [11 empty] | Artikelnummer är artikel från artikelkort.
19 | [11 empty] | Artikelnummer är artikel från artikelkort.
Trafikverket ska leverera till ställverksleverantör | [8 empty] | Kod A | Bestyckning lsp-utrymme | Unigear
Exempel: AGP, LTC, Reläskydd | [8 empty] | A | Enbart mimik på lågspänningsfront. | x
Benämning |  | Art nr | Skickas till Adress | När? | Antal | Extra tillägg? Ange summa samt läggas till på formell beställning? |  |  | B | Mimik + lägesvisare på lågspänningsfront. | x
[9 empty] | C | Mimik + Lägesvisare + Skydd + Provdon. | x
[9 empty] | D | Skydd + Provdon + Baycontroller. | x
[9 empty] | E | Baycontroller. | x
[9 empty] | Kod B | Omsättning för strömtransformator. | Unigear
[9 empty] | A | 1500-3000/1/1/1 | x
[9 empty] | B | 1250-2500/1/1/1 | x
[9 empty] | C | 800-1600/1/1/1 | x
Entreprenör ska leverera till ställverksleverantör | [8 empty] | D | 750-1500/1/1/1 | x
Exempel: IO-enheter, kablar, switch eller annat | [8 empty] | E | 600-1200/1/1/1 | x
Benämning | Art nr | Art nr | Skickas till Adress | När? | Antal | Extra tillägg? Ange summa samt läggas till på formell beställning? |  |  | F | 400-800 /1/1/1 | x
[9 empty] | G | 200-400/1/1/1 | x
[9 empty] | H | 150/1/1/1 | x
[9 empty] | I | 100/1/1/1 | x
[9 empty] | J | 75/1/1/1 | x
[9 empty] | K | 50/1/1/1 | x
[9 empty] | L | 20/1/1/1 | x
[9 empty] | M | 10/1/1/1 | x
[9 empty] | N | Ingen extra strömtransformator | x
[9 empty] | Kod C | Omsättning för strömtransformator. | SafePlus
[9 empty] | A | 100-200/1 A 5P10 | x
[9 empty] | B | 200-400/1 A 5P10 | x
Note on C21: Littra beror på typ av anläggning: +HA (omformarstation) +HC (fördelningsstation alt nätstation)
Note on E21: Bestyckning av lsp-utrymme
Note on F21: Omsättning strömtransformator

## Artikelinfo primär
Trafikverkets artikelnummer | Artikelbenämning | Artikelinformation
9831500 | Inkommande mellanspänningsfack 12 kV driftström 3150 A med Ik 40 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. CT omsättning anges av beställare (2500/1, 1200/1, 800/1).
9831501 | Inkommande mellanspänningsfack 12 kV driftström 2500 A med Ik 40 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. CT omsättning anges av beställare (2500/1, 1200/1, 800/1).
9831502 | Inkommande mellanspänningsfack 12 kV driftström 1250 A med Ik 20 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. CT omsättning anges av beställare (2500/1, 1200/1, 800/1).
9831503 | Inkommande mellanspänningsfack 12 kV driftström 0630 A med Ik 20 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. CT omsättning anges av beställare (2500/1, 1200/1, 800/1).
9831504 | Inkommande mellanspänningsfack 24 kV driftström 2500 A med Ik 31,5 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. CT omsättning anges av beställare (2500/1, 1200/1, 800/1).
9831505 | Inkommande mellanspänningsfack 24 kV driftström 2500 A med Ik 25 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. CT omsättning anges av beställare (2500/1, 1200/1, 800/1).
9831506 | Inkommande mellanspänningsfack 24 kV driftström 1250 A med Ik 25 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. CT omsättning anges av beställare (2500/1, 1200/1, 800/1).
9831507 | Inkommande mellanspänningsfack 24 kV driftström 1250 A med Ik 20 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. CT omsättning anges av beställare (2500/1, 1200/1, 800/1).
9831508 | Inkommande mellanspänningsfack 24 kV driftström 0630 A med Ik 20 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. CT omsättning anges av beställare (2500/1, 1200/1, 800/1).
9831509 | Utgående mellanspänningsfack 12 kV driftström 1250 A med Ik 40 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. CT omsättning anges av beställare (2500/1, 1200/1, 800/1).
9831510 | Utgående mellanspänningsfack 12 kV driftström 0630 A med Ik 40 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. CT omsättning anges av beställare (2500/1, 1200/1, 800/1).
9831511 | Utgående mellanspänningsfack 12 kV driftström 1250 A med Ik 20 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. CT omsättning anges av beställare (2500/1, 1200/1, 800/1).
9831512 | Utgående mellanspänningsfack 12 kV driftström 0630 A med Ik 20 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. CT omsättning anges av beställare (2500/1, 1200/1, 800/1).
9831513 | Utgående mellanspänningsfack 24 kV driftström 1250 A med Ik 31,5 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. CT omsättning anges av beställare (2500/1, 1200/1, 800/1).
9831514 | Utgående mellanspänningsfack 24 kV driftström 0630 A med Ik 31,5 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. CT omsättning anges av beställare (2500/1, 1200/1, 800/1).
9831515 | Utgående mellanspänningsfack 24 kV driftström 1250 A med Ik 25 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. CT omsättning anges av beställare (2500/1, 1200/1, 800/1).
9831516 | Utgående mellanspänningsfack 24 kV driftström 0630 A med Ik 25 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. CT omsättning anges av beställare (2500/1, 1200/1, 800/1).
9831517 | Utgående mellanspänningsfack 24 kV driftström 1250 A med Ik 20 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. CT omsättning anges av beställare (2500/1, 1200/1, 800/1).
9831518 | Utgående mellanspänningsfack 24 kV driftström 0630 A med Ik 20 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. CT omsättning anges av beställare (2500/1, 1200/1, 800/1).
9831519 | Sektionerande mellanspänningsfack 12 kV 3150 A med Ik 40 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850.
9831520 | Sektionerande mellanspänningsfack 12 kV 2500 A med Ik 40 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850.
9831521 | Sektionerande mellanspänningsfack 12 kV 1250 A med Ik 20 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850.
9831522 | Sektionerande mellanspänningsfack 12 kV 0630 A med Ik 20 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850.
9831523 | Sektionerande mellanspänningsfack 24 kV 2500 A med Ik 31.5kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850.
9831524 | Sektionerande mellanspänningsfack 24 kV 2500 A med Ik 25 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850.
9831525 | Sektionerande mellanspänningsfack 24 kV 1250 A med Ik 20 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850.
9831526 | Sektionerande mellanspänningsfack 24 kV 0630 A med Ik 20 kA | Ställverkfack inklusive kabel-, brytare-, samlingsskenanslutning och brytare, lågspänningsutrymme. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850.
9831527 | Mätfack 12kV LSC2B 40 kA 1s inkl. VT | Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning och jordare, VT, lågspänningsutrymme. VT omsättning anges av beställare (17000/110, 16000/110). Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850.
9831528 | Mätfack 12kV LSC2B 20 kA 1s inkl. VT | Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning och jordare, VT, lågspänningsutrymme. VT omsättning anges av beställare (17000/110, 16000/110). Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850.
9831529 | Mätfack 24kV LSC2B 31.5 kA 1s inkl. VT | Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning och jordare, VT, lågspänningsutrymme. VT omsättning anges av beställare (17000/110, 16000/110). Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850.
9831530 | Mätfack 24kV LSC2B 25 kA 1s inkl. VT | Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning och jordare, VT, lågspänningsutrymme. VT omsättning anges av beställare (17000/110, 16000/110). Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850.
9831531 | Mätfack 24kV LSC2B 20 kA 1s inkl. VT | Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning och jordare, VT, lågspänningsutrymme. VT omsättning anges av beställare (17000/110, 16000/110). Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850.
9831532 | Stigarfack (kabel) 12 kV 3150 A (används om ställverket har två fysiskt delade sektionshalvor) | Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning och jordare, lågspänningsutrymme. Utrymme finns i skåp för montering av VT. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. Behövs enbart om ställverket har två fysiskt delade sektionshalvor.
9831533 | Stigarfack (kabel) 12 kV 2500 A (används om ställverket har två fysiskt delade sektionshalvor) | Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning och jordare, lågspänningsutrymme. Utrymme finns i skåp för montering av VT. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. Behövs enbart om ställverket har två fysiskt delade sektionshalvor.
9831534 | Stigarfack (kabel) 12 kV 0630 A (används om ställverket har två fysiskt delade sektionshalvor) | Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning och jordare, lågspänningsutrymme. Utrymme finns i skåp för montering av VT. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. Behövs enbart om ställverket har två fysiskt delade sektionshalvor.
9831535 | Stigarfack (kabel) 24 kV 2500 A (används om ställverket har två fysiskt delade sektionshalvor) | Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning och jordare, lågspänningsutrymme. Utrymme finns i skåp för montering av VT. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. Behövs enbart om ställverket har två fysiskt delade sektionshalvor.
9831536 | Stigarfack (kabel) 24 kV 0630 A (används om ställverket har två fysiskt delade sektionshalvor) | Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning och jordare, lågspänningsutrymme. Utrymme finns i skåp för montering av VT. Artikel inkluderar inte reläskydd, provdon till reläskydd eller data I/0 till IEC61850. Behövs enbart om ställverket har två fysiskt delade sektionshalvor.
9831543 | Vacuumbrytare Typ VD4/P p275 12kV 3150A 40kA
9831544 | Epoxy Genomföring CT KOKS 12A31, Ip=2500A
9831545 | Vacuumbrytare Typ VD4/P p210 12kV 1250A 40kA
9831546 | Kabelströmstransformator Typ KOKM 1RP10, Hole-diameter 180mm, 100/1A , 0,2s/5P25 ,1,2VA
9831547 | Strömtransformator Typ TPU 43.23., lp=1250A
9831548 | Utdragbar spänningstrafo truck 12kV 800mm
9831549 | Utdragbar 1-fas spänningstrafo primär säkring typ VT TJP4.0, Up=12/V3kV
9831550 | Strömtransformator atrapp Typ KOKS 12A31, Ip<=4000A
9831551 | Vacuumbrytare Typ VD4/P p275 24kV 2500A 25kA
9831552 | Strömtransformator Typ TPU 66.23., lp=2500A
9831553 | Vacuumbrytare Typ VD4/P p210 24kV 1250A 25kA
9831554 | Strömtransformator Typ TPU 63.13., lp=1250A
9831555 | Utdragbar spänningstrafo truck 24kV 800mm
9831556 | Utdragbar 1-fas spänningstrafo primär säkring typ VT TJP4.0, Up=24/V3kV
9831557 | Strömtransformator atrapp Typ TPU 6, Ip<=2500A
9831558 | Vacuumbrytare Typ VD4/P p210 24kV 0630A 25kA
9831559 | Strömtransformator atrapp Typ TPU 6, Ip<=1250A
9831560 | Vacuumbrytare Type VD4/L p150 12kV 0630A 20kA
9831561 | Strömtransformator Typ TPU 43.23., lp=0630A
9831562 | Enpolig fast spänningstrafo Typ VT TJC4, Up=10/V3kV
9831563 | Vacuumbrytare Typ VD4/P p210 24kV 0630A 20kA
9831564 | Strömtransformator Typ TPU 63.23., lp=0630A
9831565 | Motor monterad i ställverksfack | För frånskiljarrörelse av effektbrytarkasset. Beställs för primärställverk Ik = 20 kA.
9831566 | Summaströmstransformator för kabelmontering 50/1 | Används vid riktade eller momentanvärdesmätande skydd.
9831567 | Summaströmstransformator för kabelmontering 100/1 | Används vid riktade eller momentanvärdesmätande skydd.
9831568 | Hjälpkontakt effektbrytare | Medföljer alltid brytare. Beställs om behov av reservdel finns.
9831569 | Hjälpkontakt frånskiljare | Medföljer alltid brytare. Beställs om behov av reservdel finns.
9831571 | Extra brytarvagn | Brytarvagn ingår i grunden. Denna artikel beställs om extra vagn önskas.
9831573 | Spänningstransformator monterad i stigarfack | Beställs tillsammans med spänningstransformator om sådan önskas i stigarfack.
9831574 | Avledare 12 kV, tre st
9831575 | Avledare 24 kV, tre st

## Artikelinfo sekundär
Trafikverkets artikelnummer | Artikelbenämning | Artikelinformation
9831537 | 24 kV SafePlus Airplus CVV | Två effektbrytare och en lastfrånskiljare. Tryckavlastning beställs separat om installationsutrymmet inte är dimensionerat för det. Vid behov av reläskydd behöver även lågspänningsskåp beställas separat.
9831538 | 12 kV SafePlus Air CVV | Två effektbrytare och en lastfrånskiljare. Tryckavlastning behövs inte. Ljusbågsdräpare ingår inte, men behövs kortare ljusbågstid behöver art.nr. 9831572 beställas till. Vid behov av reläskydd behöver även lågspänningsskåp beställas separat.
9831539 | 24 kV SafePlus Airplus CVVV | Tre effektbrytare och en lastfrånskiljare. Tryckavlastning beställs separat om installationsutrymmet inte är dimensionerat för det. Vid behov av reläskydd behöver även lågspänningsskåp beställas separat.
9831540 | 12 kV SafePlus Air CVVV | Tre effektbrytare och en lastfrånskiljare. Tryckavlastning behövs inte. Ljusbågsdräpare ingår inte, men behövs kortare ljusbågstid behöver art.nr. 9831572 beställas till. Vid behov av reläskydd behöver även lågspänningsskåp beställas separat.
9831541 | 24 kV SafePlus AirPlus CVVVV | Fyra effektbrytare och en lastfrånskiljare. Tryckavlastning beställs separat om installationsutrymmet inte är dimensionerat för det. Vid behov av reläskydd behöver även lågspänningsskåp beställas separat.
9831542 | 12 kV SafePlus Air CVVVV | Fyra effektbrytare och en lastfrånskiljare. Tryckavlastning behövs inte. Ljusbågsdräpare ingår inte, men behövs kortare ljusbågstid behöver art.nr. 9831572 beställas till. Vid behov av reläskydd behöver även lågspänningsskåp beställas separat.
9831566 | Summaströmstransformator för kabelmontering 50/1/1 | Används vid riktade eller momentanvärdesmätande skydd.
9831567 | Summaströmstransformator för kabelmontering 100/1/1 | Används vid riktade eller momentanvärdesmätande skydd.
9831572 | Ljusbågsdräpare 12 kV | Beställs som tillägg till utgående brytarfack (art.nr. 9831537-9831542) om kortare ljusbågstid behövs.
9831576 | Motordon 230 VAC lastbrytarfack
9831577 | Motordon 230 VAC effektbrytarfack
9831578 | Motordon 230 VAC frånskiljarfack
9831579 | Lågspänningsskåp 3-fack, höjd 470 mm | Inkluderar montage av 1 st kundleverat reläskydd.
9831580 | Lågspänningsskåp 4-fack, höjd 470 mm | Inkluderar montage av 1 st kundleverat reläskydd.
9831581 | Lågspänningsskåp 5-fack, höjd 470 mm | Inkluderar montage av 1 st kundleverat reläskydd.
9831582 | Lågspänningsskåp 3-fack, höjd 700 mm | Inkluderar montage av 1 st kundleverat reläskydd.
9831583 | Lågspänningsskåp 4-fack, höjd 700 mm | Inkluderar montage av 1 st kundleverat reläskydd.
9831584 | Lågspänningsskåp 5-fack, höjd 700 mm | Inkluderar montage av 1 st kundleverat reläskydd.
9831585 | Hjälpkontaktför S5 för effektbrytare
9831586 | Utlösningsspole Y4
9831587 | Byte av Lastfrånskiljarfack till Effektbrytarfack | Tillämpas om artiklarna 9831537 till 9831542 ska omvandlas till enbart effektbrytare.
9831588 | Tryckavlastning för 24 kV ställverk, 3-fack | Beställs som tillägg till utgående brytarfack (art.nr. 9831537-9831542) om installationsutrymmet inte är dimensionerat för tryckavlastning.
9831589 | Tryckavlastning för 24 kV ställverk, 4-fack | Beställs som tillägg till utgående brytarfack (art.nr. 9831537-9831542) om installationsutrymmet inte är dimensionerat för tryckavlastning.
9831590 | Tryckavlastning för 24 kV ställverk, 5-fack | Beställs som tillägg till utgående brytarfack (art.nr. 9831537-9831542) om installationsutrymmet inte är dimensionerat för tryckavlastning.
9831592 | Montage av kundlevererat reläskydd | Montage av ett kundlevererat reläskydd ingår. Detta beställs om ytterligare reläskydd ska monteras.
9831593 | Strömtransformator till kundlevererat reläskydd
9831594 | Blockeringsmagnet på jordkopplare, 12 & 24 kV
9831595 | Spänningstransformatorer på samlingsskena 12 kV | Var transformatorerna ska monteras hanteras i respektive projekt. Någon generell lösning finns inte.
9831596 | Spänningstransformatorer på samlingsskena 24 kV | Var transformatorerna ska monteras hanteras i respektive projekt. Någon generell lösning finns inte.
| Mindre pris vid byte från V fack till C fack | Pris anges från Trv Logistik till ABB på beställning
9831495 | SafePlus Airplus CC 24kV, 2 fack | CT omsättning anges av beställare exempel 200/1,100/1,50/1. Ställverksfack av kompakutförande (2 skåp i bredd)
9831496 | SafePlus Air CC 12kV, 2 fack | CT omsättning anges av beställare exempel 200/1,100/1,50/1. Ställverksfack av kompakutförande (2 skåp i bredd)
9831497 | Mätfack 12kV SafeRing | Kraftleverantör har tillgång till CT och VT och anger data. Artikel inkluderar inte energimätare
9831498 | Mätfack 24kV SafeRing | Kraftleverantör har tillgång till CT och VT och anger data. Artikel inkluderar inte energimätare
9831499 | Sockel till ställv. vid användning av mätfack | Vid användning av mätfack artikel 983158 eller 983159
9831807 | Spänningstrafo. 11000/V3-110/V3-110/3
9831808 | Strömtrafo. 50-100/5A cl 0,2s 12kV
9831809 | Spänningstrafo. 22000/V3-110/V3-110/3
9831810 | Strömtrafo. 25-50/5A cl 0,2s 24kV
9831811 | Kabel anslutn.mätfack 24kV 630A 4m
9831812 | Kabelströmstrafo 100/1A Jordfel
9831800 | Övervakningsrelä säkring motordon
9831801 | 24 kV SafePlus Airplus CCV | Lika 9831537 men med en vakuumbrytarmodul utbytt mot en kabelbrytarmodul. CT omsättning anges av beställare exempel 200/1,100/1,50/1. Ställverksfack av kompakutförande
9831802 | 12 kV SafePlus Air CCV | Lika 9831538 men med en vakuumbrytarmodul utbytt mot en kabelbrytarmodul. CT omsättning anges av beställare exempel 200/1,100/1,50/1. Ställverksfack av kompakutförande
9831803 | 24 kV SafePlus Airplus CCVV | Lika 9831539 men med en vakuumbrytarmodul utbytt mot en kabelbrytarmodul. CT omsättning anges av beställare exempel 200/1,100/1,50/1. Ställverksfack av kompakutförande. (4 skåp i bredd)
9831804 | 12 kV SafePlus Air CCVV | Lika 9831540 men med en vakuumbrytarmodul utbytt mot en kabelbrytarmodul. CT omsättning anges av beställare exempel 200/1,100/1,50/1. Ställverksfack av kompakutförande. (4 skåp i bredd)
9831805 | 24 kV SafePlus AirPlus CCVVV | Lika 9831541 men med en vakuumbrytarmodul utbytt mot en kabelbrytarmodul. CT omsättning anges av beställare exempel 200/1,100/1,50/1. Ställverksfack av kompakutförande (5 skåp i bredd)
9831806 | 12 kV SafePlus Air CCVVV | Lika 9831542 men med en vakuumbrytarmodul utbytt mot en kabelbrytarmodul. CT omsättning anges av beställare exempel 200/1,100/1,50/1. Ställverksfack av kompakutförande (5 skåp i bredd)

## Exempel Unigear
Item | Antal | Facklittera | Artikelnummer | Kod A | Kod B | Övrigt | Notering | Bestyckning lsp-utrymme | Strömtrafo-omsättning
1 | 1 | +HC.11 | 9831516 | C | K |  | Utg. brytarfack 24 kV 630 A | Mimik + Lägesvisare + Skydd + Provdon. | 50/1/1/1
2 | 1 | +HC.12 | 9831506 | C | G | Strömtransformator ska ha 4 kärnor, 1 mät och 1 relä med 200-400/1 A, 1 mät och 1 relä med 200-400/2 A. | Ink. fack 24 kV 1250 A | Mimik + Lägesvisare + Skydd + Provdon. | 200-400/1/1/1
3 | 1 | +HC.13 | 9831516 | C | I |  | Utg. brytarfack 24 kV 630 A | Mimik + Lägesvisare + Skydd + Provdon. | 100/1/1/1
4 | 1 | +HC.14 | 9831516 | C | H |  | Utg. brytarfack 24 kV 630 A | Mimik + Lägesvisare + Skydd + Provdon. | 150/1/1/1
5 | 1 | +HC.15 | 9831530 | C |  |  | Mätfack 24 kV | Mimik + Lägesvisare + Skydd + Provdon.
6 | 1 | +HC.16 | 9831524 | C | G |  | Sektioneringsfack 24 kV 2500 A | Mimik + Lägesvisare + Skydd + Provdon. | 200-400/1/1/1
7 | 1 | +HC.17 | 9831530 | C |  |  | Mätfack 24 kV | Mimik + Lägesvisare + Skydd + Provdon.
8 | 1 | +HC.18 | 9831516 | C | H |  | Utg. brytarfack 24 kV 630 A | Mimik + Lägesvisare + Skydd + Provdon. | 150/1/1/1
9 | 1 | +HC.19 | 9831516 | C | K |  | Utg. brytarfack 24 kV 630 A | Mimik + Lägesvisare + Skydd + Provdon. | 50/1/1/1
10 | 1 | +HC.20 | 9831506 | C | G | Strömtransformator ska ha 4 kärnor, 1 mät och 1 relä med 200-400/1 A, 1 mät och 1 relä med 200-400/2 A. | Ink. fack 24 kV 1250 A | Mimik + Lägesvisare + Skydd + Provdon. | 200-400/1/1/1
11 | 1 | +HC.21 | 9831516 | C | K |  | Utg. brytarfack 24 kV 630 A | Mimik + Lägesvisare + Skydd + Provdon. | 50/1/1/1
12 | 5 | Option | 9831566 |  |  | Option för kabelströmstransformator. (Ange artikelnummer) | Summaströmstransformator för kabelmontering
13
14 |  | Option |  |  |  | Option för motor till frånskiljarkasett (Ange artikelnummer)
15
16
17
18
19
Exempel visar avrop på lätta 24 KV ställverksfack med In= 630 A och Ik= 20 KA.
Note on E2: Bestyckning av lsp-utrymme
Note on F2: Omsättning strömtransformator

## Exempel SafePlus Air
Item | Antal | Facklittera. | Artikelnummer | Kod A | Kod B | Notering | Bestyckning lsp-utrymme | Strömtrafo-omsättning | Övrigt
1 | 1 | +HC1, +HC2, +HC3, +HC4 | 9831539 |  |  | Utg. brytarfack 24 kV 200 A (4 skåp i bredd) |  |  | Obs! Littra för flera fack skall anges i samma ruta.
2 | 1 | Option | 9831594 |  |  | Blockeringsmagnet på jordkopplare, 12 & 24 kV
3 | 1 | Option | 9831596 |  |  | Spänningstransformator på samlingsskena 24 kV
4 | 1 | Option | 9831579 |  |  | Lågspänningsskåp inkl. montage av 1 st kundleverat skydd 3-fack, höjd 470 mm |  |  | Option om Reläskydd skall placeras i ställverket
5 | 1 | Option | 9831592 |  |  | Option montage av kundlevererat reläskydd
6 | 1 | Option | 9831593 |  |  | Option CT kod C till kundlevererat reläskydd |  | ?? | Hur beställs omsättning på strömtrafo från Norge? | Behöver klareras i ramavtalet | Separat artikel finns
7 | 3 | Option | 9831578 |  |  | Motordon 110 VDC i Frånskiljarfack lev och beställning tidigast Q1
8 | 1 | Option | 9831576 |  |  | Motordon 110 VDC i Lastbrytarfack
9 | 3 | Option | 9831577 |  |  | Motordon 110 VDC i Effektbrytare
10 | 1 | Option | 9831589 |  |  | Tryckavlastning för 24 kV ställverk, 4-fack |  |  | Option tryckavlastning beställs alltid för 24 kV, och för 12 kV beställs istället option ljusbågsdräpare
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Exempel visar avrop på lätta 24 KV ställverksfack med In= 200 A och Ik= 20 KA.